7
8

[image: image1.jpg]>

3anCuoHUTMUArpollpom




Общество с ограниченной ответственностью

Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский

и проектный институт агропромышленного комплекса

«ЗапСибНИПИАгроПром»
Регистрационный номер в государственном реестре СРО

№ СРО-П-138-19022010

(свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010г.)
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
с. Аксениха
Краснозерского района

Новосибирской области
[image: image2.jpg]



Администрация Краснозерского района НСО

                      Управляющий                                                     В.А. Герасимов

                      Начальник инженерного
                      отдела                                                                  В.В. Шляхова
г. Новосибирск, 2013 г.
Состав проекта

I.   Пояснительная записка

II.  Графические материалы

1. Схема теплоснабжения
с. Аксениха                                                                                    1:5000        

Список основных участников проектирования
 Начальник инженерного отдела                                                               Шляхова В. В.
 Инженер II категории                               

                                     Маколкина А. А.
Содержание

	Часть I          Существующее положение
	4

	Часть II        Проектные предложения
	6

	Глава 1.    Общие решения по схеме теплоснабжения
	6

	Глава 2. Расчет теплопотребления
	8

	2.1 Часовой расход теплоты
	8

	2.2 Годовой расход теплоты
	8


ЧАСТЬ  I.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержания жизнеобеспечения жителей с. Аксениха. В селе эксплуатируется 1 котельная (МУП ЖКХ «Аксенихиннское»). 

Предприятие  МУП ЖКХ  «Аксенихинское» является муниципальным унитарным предприятием, которое обеспечивает теплоснабжение 6,8 % жилищного фонда и более 80 % объектов социальной сферы МО Аксенихинского сельсовета. На балансе предприятия находится 1 котельная суммарной установленной мощностью 1.25 Гкал/час (котельная угольная), 0.7 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2013 г. составил 85%.

1. Здание котельной МУП ЖКХ «Аксенихиннское» построено в 1977 году  и расположено на ул. Ленина 5а, котельная оборудована двумя действующими  котлами марки: КВ-0,6 мощностью 0,65 Гкал/ч и  КВР-0,6, суммарная установленная мощность котельной  1.25Гкал/ч. Один котел введен в эксплуатацию в  2006, в 2013 году был заменен второй котел. Состояние котлов удовлетворительное.  Котельная оснащена 2 помпами марки:  АИР180S2 (2930 об/мин) мощностью 16 кВт., 5А160SУ3 (2925об/мин) мощностью 15 кВт;  насосом на подкачке: АИР80В4У3 мощностью 1,5кВт; 2 поддувами марки АИР80В4У3 (1410 об/мин) мощностью 1.5 кВт; одним  дымососом марки ВД-2,8 ( 3000 об/мин) мощностью 11 кВт.  
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



Основной вид топлива — уголь каменный. 


Среднесуточный расход угля составляет 2,8 тонн. Расход угля за отопительный сезон составляет 670 тонн.

Протяженность теплосетей от котельной МУП ЖКХ «Аксенихиннское» в двухтрубном измерении составляет 0.7 км, диаметр труб от 50 до 100 мм. Теплосети находятся в аварийном состоянии

В 2014 году планируется полная модернизация тепловых сетей, с укладкой труб в тепловой изоляции из пенополиуретана с защитной оболочкой из полиэтилена, с полной заменой всего оборудования. 

Котельная МУП ЖКХ «Аксенихиннское» обслуживает следующие объекты:

3 двухэтажных жилых дома – 6290 м³,

здание дома культуры – 4420 м³,

административное здание - 464 м³,

здания Аксенихинской СОШ -  8345 м³,

здание магазина «Русь» - 263 м³,

здание магазина «Аленушка» - 90 м³,     

Выработка тепловой энергии в год составляет  1700 Гкал/год.
	№ п/п
	   Потребители
	   Гкал/год



	1.
	Жилищно-коммунальный сектор
	466

	2.
	Хоз. расчетные организации
	182

	3.
	Бюджетные организации
	813

	
	ИТОГО:
	1461


Потребность в угле на отопительный период - 670 тонн.

Потребность в электроэнергии на год - 151,53 тыс. кВт/ч.

Потребность в воде – 2000 м³.

Количество обслуживаемых абонентов:

населения - 22 абонентов

бюджетных организаций -3 абонента

прочих – 5.

Имеется возможность подключения новых абонентов, так как   наличие свободных мощностей: 240 Гкал/год.

ЧАСТЬ  II.   ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Общие решения по схеме теплоснабжения
Основным вариантом для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки являются автономные источники тепла. 
Для теплоснабжения объектов соцкультбыта предлагается расширение существующей сети теплоснабжения, с увеличением мощности существующих источников тепла (котельных).

Локальные котельные применяются для теплоснабжения производственных площадок. Производительность котельных определяется потребностями в тепле и паре технологического процесса.

Схема теплоснабжения – тупиковая.
Для развития системы теплоснабжения с. Аксениха проектом предусматривается:
1) оптимизация режимов работы энергогенерирующих установок, систем передачи тепловой энергии, теплоносителя и транспортировки воды;

2) внедрение систем управления технологическими процессами;
3) замена и капитальный ремонт объектов теплоснабжения  с высокой степенью износа;

4)  подключение к системе теплоснабжения социальных объектов и жилых домов;
5) модернизация существующих котельных; 
6) реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива;
7) строительство новых тепловых сетей и замена изношенных и реконструируемых с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);
8) внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и систем регулирования тепловой энергии).

9) реконструкция угольных котельных согласно мероприятиям по снижение выбросов вредных веществ, в перспективе переводом котельных на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.
Мероприятия на первую очередь:

1) Для того чтобы полностью использовать производственные мощности и для подключения дополнительных абонентов к котельной МУП ЖКХ «Аксенихиннское» в 2014 году планируется полная модернизация котельной с полной заменой всего оборудования и установкой новых двух водогрейных котлов  (суммарной  мощностью 2.00 Гкал/ч), с установкой приборов учета на воду и тепло.

Мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу:

При проектировании новых и реконструкции действующих котельных установок должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие очистку дымовых газов от золы с тем, чтобы концентрация ее в приземном слое атмосферного воздуха не превышала заданной величины. Выбор типа золоуловителей производится в зависимости от требуемой степени очистки, возможных компоновочных решении, технико-экономического сравнения вариантов установки золоуловителей различных типов. Степень очистки дымовых газов от золы должна быть не менее 90%. В качестве золоуловителей могут применяться электофильтры, мокрые золоуловители типа скруббера с трубой Вентури.

Одним из перспективных путей снижения вредных веществ в атмосферу с дымовыми газами от котельных, работающих на твердом топливе, является совмещение процессов сжигания топлива с процессом улавливания серы и понижения концентрации окислов азота в одном устройстве. Таким устройством является котлоагрегат с псевдоожиденным слоем, работающий при низких температурах до 900-950°С, именуемый топкой кипящего слоя. Важной особенностью указанного метода сжигания является то обстоятельство, что его можно использовать как в новом строительстве, так и при реконструкции действующих котельных. В топках кипящего слоя возможно сжигание низкокачественных углей, таких как донецкий АШ ухудшенного качества, экибастузский, подмосковный, канско-ачинский, кузнецкий тощий.

Снизить выбросы соединений серы можно двумя путями: очисткой от соединений серы продуктов сгорания топлива или удалением серы из топлива до его сжигания.

Поглощение окислов серы производится адсорбентами на основе известняка или извести.

Снижение выбросов окислов азота должно решаться путем внедрения специальных технологических мероприятий (первичные мероприятия), направленных на подавление образования окислов азота в процессе сгорания топлива в топках котлов и путем разложения образовавшихся окислов азота – в специальных установках, встроенных в тракт котла (вторичные мероприятия) – очистка газов.

Снижение вредных выбросов в атмосферу котельными достигается при проведении следующих мероприятий: демонтаж устаревших котлов с высокой концентрацией вредных веществ в дымовых газах и замена демонтируемых котлов современным оборудованием; установка вместо группы низких индивидуальных труб единой дымовой трубы; увеличение высоты дымовых труб в тех случаях, когда не удается доступными способами обеспечить ПДК в приземном слое снижением выбросов токсичных веществ; своевременная наладка и ремонт золоуловителей, недопущение работ пылегазоочистных систем на форсированных режимах по газу.

Глава 2. Расчет теплопотребления

Исходные данные для расчетов

Таблица №1
	Температура наружного воздуха
	минус 39оС

	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	минус -8,7оС

	Температура внутри отапливаемых зданий
	плюс 18оС

	Количество дней отапливаемого периода
	230 суток

	Нормативный годовой расход на отопление
	6,5 Гкал/год

	Нормативный расход на горячее водоснабжение
	1.9 Гкал/год


2.1 Часовой расход тепла
Тепловая нагрузка определена на жилые здания по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Суммарное теплопотребление с. Аксениха составляет  2,36 Гкал/час, согласно данным генерального плана Аксенихинского сельсовета.
2.2 Годовой расход тепла
Годовой расход теплоты для теплоснабжения жилых и общественных зданий:

Qоу. = 86,4 Qотх no, где

no-продолжительность отопительного периода, сут (no=230сут);

Qот – средний тепловой поток на отопление;

Qот= Qоmaxx(ti-tot)/ (ti-to), где
ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемого здания

tot – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой воздуха 8оС и менее

to – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

Годовой расход тепла составит – 28,22 тыс. Гкал/год.
